- 鲁制01000104

- DN-K1000型可燃/有毒气体报警控制器

- 使用说明书

济 南 鼎 诺 科 技 有 限 公 司

您的满意我们的希望,您的希望我们的愿望

目   录

- 产品概述…………………………….…………….…...5

- 技术参数………………………………………..……...6

2-1  气体报警控制器技术参数……………………..……...6

2-2  点型气体探测器技术参数……………………..……...7

- 产品介绍….……………………………………..……8

3-1  气体报警控制器产品介绍.......................................…..8

3-2  点型气体探测器产品介绍.......................................…..10

- 产品安装……………………………….……….…….12

4-1  气体报警控制器的安装………….……………..……..12

4-2  点型气体探测器的安装……………………………….12

4-3  控制器与探测器的连接………………………..….…..15

4-4  控制器信号输出……………………………………….16

4-4-1打阀输出（标准配置）………………………..……...16

4-4-2排风输出（标准配置）………………………..……...18

4-4-3 4～20mA信号输出（选配）………………...….…....21

4-4-4 485信号输出（选配）………………………..….…...21

- 产品使用…….......................................................….....23

5-1   功能设置与操作级别……………….………………..24

5-1-1 一级操作………………………………………..…..…24

5-1-2 二级操作……………………………………….….25

5-1-3 三级操作…………………………………….…….26

- 产品维护……………………………………..……29

6-1   注意事项…………………………………………..29

6-2   常见故障的分析与排除…………………………..29

6-3   保修期……………………………………………..30

- 产品概述

DN-K1000型可燃/有毒气体报警控制器，是我公司开发的功能实用、操作方便的气体报警控制器。可与我公司的DN-T1000系列分线制可燃/有毒气体探测器共同组成工业用气体报警系统。

控制器可输出485信号（通过双绞线）上传至监控中心，可进行异地查询（前提是计算机需联网，且需安装我公司的上位机软件），从而构成了远程监控、本地监控、现场监控的多级监控网络，大大提高了监控的及时性、准确性。

气体报警控制器采用壁挂式安装，每一通道对应一个探测器。通过与探测器的配合使用，控制器中的cpu对探测器上传的数据进行处理，最终实现数据显示，信号输出以及数据记录等功能。

本产品的设计、制造及检验均遵循以下国家标准：

GB16808-2008《可燃气体报警控制器》

GB12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》

GB15322.1-2003《测量范围为0～100％LEL的点型可燃气体探测器》

- 技术参数

- 气体报警控制器技术参数

◆ 型号规格：DN-K1000型

◆ 安装方式： 壁挂式安装

◆ 工作电压： 主电：AC 220V(50～60)Hz

备电：24VDC/7AH（选配）

◆ 额定功率： ≤3W

◆ 工作温度： （0～+55）℃

◆ 工作湿度：  ≤95%RH

◆ 探测器输入：三线制(≥3×1.5mm2国标线)

◆ 报警方式：  声光报警

◆ 输出信号：  两组继电器无源信号输出。其中一组为保持常闭（打阀输出）。

继电器容量：AC250V/5A、DC30V/10A

◆ 故障报警：  电源故障报警；

‘E1’传感器故障报警；

‘E2’通讯故障报警

◆ 记录功能：  记录各通道最近一次的报警时间

- 点型气体探测器技术参数

| 规 格 | DN-T1000（甲烷） |  | DN-T1000(一氧化碳） |
| --- | --- | --- | --- |
| 显示方式 | 无 | LCD液晶显示 | 无 |
| 报警方式 | 无 | 可选配声光报警灯 | 无 |
| 产品尺寸 | 126mm * 93mm * 63mm |  |  |
| 检测气体 | 甲烷 |  | 一氧化碳 |
| 检测原理 | 催化燃烧式 |  | 电化学式 |
| 量程范围 | 可燃：0-100%LEL |  | （0-1000）×10-6mol/mol |
| 示值误差 | 可燃：±5%F.S |  | ±10% |
| 工作电压 | DC12V～30V |  |  |
| 额定功率 | ≤3W |  |  |
| 采样方式 | 自然扩散 |  |  |
| 响应时间 | ≤30s |  |  |
| 防爆等级 | ExdⅡCT6 |  |  |
| 工作环境 | 温 度：-40℃～70℃ 湿 度：≤93%RH 压 力：86~106kpa |  |  |
| 连线线缆 | ≥RVV3×1.5mm2（国标线） |  |  |
| 传输距离 | ≤1200m |  |  |
| 安装方式 | 固定支架、管装、墙壁装 |  |  |
| 安装螺旋 | G1/2〃 |  |  |

- 产品介绍

- 气体报警控制器产品介绍

：液晶显示屏    ：蜂鸣器    ：固定螺丝

：指示灯        ：按键      ：穿线孔

：接线端子板    ：固定卡片  ：卡片固定螺丝

- 液晶显示内容介绍：

：巡检路数指示（若主机带2个探测器，“巡检路数”为1、2循环显示；若主机带1个探测器，“巡检路数”显示为1）

：巡检路数对应的气体浓度值

：时间（历史记录查询时显示）

：发生浓度报警的总数（"0"无浓度报警；"1"有一路发生浓度报警；"2"有两路发生浓度报警）

：发生故障报警的总数（"0"无故障报警；"1"有一路发生故障报警；"2"有两路发生故障报警）

：单位指示（%LEL、ppm、vol%）

- 控制器接线端子说明：

- 打阀输出： 输出无源脉冲常开、常闭开关量信号，动作时间为3秒。(具体接线见P16/17/18页)

- 排风输出： 也为警灯输出。输出无源保持常开、常闭开关量信号，手动“复位”后取消。(具体接线见P19/20/21页)

- 通讯指示灯： 有一路通讯指示灯和二路通讯指示灯，当探测器与控制器的输入端连接正确时，对应的通讯指示灯频闪。

- 输入端子： 与探测器连接。有“一路输入”、“二路输入”2组，每个端子上有三个触点，从左至右依次为 “-”、“sin”和“+”，与探测器连接时触点顺序要一一对应。

- 电源开关： 为主电电源开关，通电前先检查一下开关，应至“I”的状态。

- 电源输入端： AC220V主电电源输入。

- 备电接口： 备电电源（可选）输入。端子触点分别为“备电+”和“备电-”。

- 保 险 丝： 容量为3A

- 点型气体探测器产品介绍

- DN-T1000 / DN-T1000-FX：

：固定螺丝（内六方） ：上壳       ..：固定孔

：传感器             ：显示视窗   ：印刷线路板

：传感器过滤片       ：接线盒     ：出线孔

：底壳

- 产品安装

- 气体报警控制器的安装

- DN-K1000-2型可燃/有毒气体报警控制器适用于室内安全区域无爆炸性气体的环境下，采用壁挂式安装。

- 选择合理的安装高度，方便操作即可，不可太低，避免对人身的意外伤害，要求墙面要牢固、平整。

- 控制器产品尺寸为：250mm*240mm*90mm（见上图标示）

- 安装尺寸：两固定孔间距为160mm （见上图标示）

- 控制器一般采用Φ6膨胀的螺丝固定。

- 点型气体探测器的安装：

- 可燃气体探测器的有效覆盖水平半径，室内宜为为7.5m；室外宜为15米。在有效覆盖面积内可设置一台探测器。

- 有毒气体探测器与释放源的距离，室外不易大于2米，室内不易大于1米。

- 探测器选点应选择阀门、管道接口、出气口或易泄漏附近方圆1米的范围内，尽可能靠近，但不到影响其他设备操作，同时尽量避免高温、高湿，要避开外部影响，如溅水、油及易造成机械损坏等。

- 探测器应安装在气体容易泄漏、易流经的场所，及容易滞留的场所，安装位置应根据被测气体的密度、安装现场气流方向、温度等各种条件来确定。

- 检测甲烷、氢气等比空气轻的可燃和/或有毒气体时，其安装高度宜高出释放源0.5~2m，且释放源的水平距离宜小于5m。

- 检测比空气重的可燃气体和／或有毒气体时，推荐探测器安装高度应高出地坪(或楼板面)0.3～0.6m，且与释放源的水平距离宜小于5m。安装过低易造成探测器进水；过高则超出了气体易于积聚的高度。

- 检测与空气分子量接近且极易与空气混合的有毒气体(如一氧化碳)时，探测器应安装于距释放源上下1m的高度范围内；有毒气体比空气稍轻时，检测器安装于释放源上方，有毒气体比空气稍重时，检测器安装于释放源下方；检测器距释放源的水平距离不超过1m为宜。

- 安装尺寸见图1。

- 探测器可墙壁固定或钢管固定，见图2。

- 室外安装时，要做好防雨措施，如安装防雨罩。

图1：安装尺寸

图2：安装方式

- 请不要安装在以下位置：

● 直接受蒸汽、油烟影响的场所；

● 给气口、换气扇、房门等风量流动大的场所；

● 水汽、水滴多的地方（相对湿度：≥93%RH）；

● 温度在-40℃以下或70℃以上的场所；

● 有强电磁场的场所。

- 控制器与探测器的连接

气体报警控制器与气体探测器探测器连接采用三芯屏蔽线（注：单芯线径不低于1.5mm2国标线，依实际距离而定）。将屏蔽层与控制器机壳相连并可靠接地。当采用RVV线缆时，应穿金属管并将金属管可靠接地。

- 探测器与控制器连接时，接线端子连线要一一对应。

| 探测器标示 |  | 控制器标示 |
| --- | --- | --- |
| “-” | ————— | “-” |
| “sin” | ————— | “sin” |
| “+” | ————— | “+” |

- 若控制器配接一只探测器时，请将探测器连接在控制器的“一路输入”接口。

- 若控制器配接两只探测器，请将探测器分别连接在控制器的“一路输入”和“二路输入”接口，见上图所示。

若原配置为：控制器联动一路探测器，现需增加一路探测器，此时，控制器需返厂刷机，修改控制器参数。

- 控制器信号输出

- 打阀输出（标准配置）

- 若需要安装电磁阀，请在购买之前提出此要求，订单生产时可按要求引出连接线。

- 若购买之前无提此要求，而安装完毕后续增加，可按以下条款和图示进行连接，若有疑问可拨打售后服务电话。

- 打阀输出为一组无源常开、常闭信号，若要连接电磁阀先要确定电磁阀为常开型、还是常闭型，然后再确定电磁阀的工作电压和功率。

- 电压为AC220V功率小于1000W的常开电磁阀接线图示如下：

- 电压DC24V(或为其他电压)功率小于1000W的常开电磁阀接线图示如下：

- 若电压为AC220V功率小于1000W的常闭电磁阀，接线位置不是在“打阀输出”，而是在“排风输出”的“常闭”和“公共”接线图示如下：

- 若电压为DC24V功率小于1000W的常闭电磁阀，接线图示如下：

- 排风输出（标准配置）

- 若需要安装排风机或排风扇（或警灯），请在购买之前提出此要求，订单生产时可按要求引出连接线。

- 若购买之前无提此要求，而安装完毕后续增加，可按以下条款和图示进行连接，若有疑问可拨打售后服务电话。

- 排风输出为一组无源常开、常闭信号，若要连接排风机或排风扇（或警灯）先要确定其工作电压和功率。

- 连接排风机或排风扇（或警灯）只需从“排风输出”中“常开”、“公共”引线。

- 电压为AC220V功率小于1000W的排风机或排风扇（或警灯）接线图示如下：

- 电压为DC24V（或为其他电压）功率小于1000W的排风机或排风扇（或警灯）接线图示如下：

- 若排风机或排风扇（或警灯）功率大于1000W，需通过交流接触器控制，也就是说气体报警控制器输出的开关量信号控制交流接触器，交流接触器控制器外接设备（排风扇等）。图示如下：

- 4～20mA信号输出（选配）

- 根据客户需要，控制器通过增加4～20mA通讯模块板，可实现4～20mA信号输出，输出信号可连接DCS系统。

- 信号输出为两线制，分别为：信号线：“AO1+（或AO2+）”和地线：“AO1-(或AO2-)”。接线图示如下

- 连接线采用2×1.5mm2的双色双绞线（国标线）。

- 485信号输出（选配）

- 根据客户需要，控制器通过增加485通讯模块板，可输出485信号，可与DCS通讯模块连接;

- 或通过485转232模块可与计算机连接，实现本地监控，通过网络传输可实现远程监控；

- 协议为Modbus RTU(支持03查询功能)；

- 通讯距离≤1500m，连接线采用2×1.5mm2的双色双绞线（国标线）

- 信号输出为两线制，分别为：“485-”、“485+”，接线图示如下：

- 产品使用

线缆、主电以及外接设备接好，确认无误后接通电源。

打开控制器电源开关（打开机箱，右下角位置），系统进入自检，90s的预热结束后，控制器进入监控状态。

说明：气体报警控制器首次上电可能会发出误报警，这是由于传感器未完全预热或外界干扰所致属正常现象，此时按下“消音”、“复位”即可。

- 功能设置与操作级别

- 一级操作

- 消音：当气体报警器存在故障或浓度（且浓度值超过设定报警点）时，蜂鸣器鸣响，此时按下“消音”键解除鸣响。

- 报警记录查询：同时按下“消音”+“功能”键可查询每回路最近一次报警时间，查询结果会在液晶下方时间区以巡检方式显示，巡检完毕后自动退出。

当控制器“复位”后报警记录会被清除，再次进入“查询”时，无任何记录。

- 二级操作

同时按下“功能”+“加/自检”键，“操作指示”灯点亮，说明已经进入二级操作状态。

当进入二级操作状态后，可对控制器进行“复位”、“自检”以及“测试”，操作完毕后自动退出，再次操作需重新进入。

若进入二级操作后，对控制器无任何操作，控制器将在20秒后自动返回监控状态。

- 控制器复位：在二级操作状态下，按下“复位”键，控制器“报警”状态取消，报警历史记录清除，联动设备复位。

- 控制器自检：自检主要是对控制器本身显示功能的测试。在二级操作状态下，按下“自检”键，气体报警控制器的“液晶屏幕”、“指示灯”以及“蜂鸣器”同步工作。

- 控制器测试：二级操作状态下，按下“测试”按键，“打阀继电器”、“排风继电器”动作，同步“打阀输出”和“排风输出”信号输出；再次进入二级操作按下“测试”按键以上状态均取消。

- 三级操作

此操作非厂家及设备维护人员禁止操作。

同时按下“消音”+“减/测试”+“加/自检”，当“操作指示”灯点亮，说明已经进入三级操作状态。

进入三级状态后，可对控制器“报警点”、“时间”的参数设置，设定完毕按“确认”键退出，“操作指示”灯熄灭。

进入三级级操作状态后，若对控制器无任何操作，控制器将在20秒后自动返回监控状态。

- 报警点的设定: 具体操作见下图图示（该操作是在三级操作状态下进行）：

- 时间的设定：具体操作见下图图示（该操作是在三级操作状态下进行）：

依次按下“功能”键设定“日”、“时”、“分”，方法同上。

设定完毕后按下“复位/确认”键，蜂鸣器鸣长响，数据保存并返回监控状态。

- 产品维护

- 注意事项

◆ 探测器出厂前经过了气体标定，在安装好之后请不要随意更换元器件，如果要更换，必须重新标定；

◆ 传感器的使用寿命正常情况下为两年；因使用环境的不同，其寿命有可能下降，应每年定期进行检测维护；

◆ 探测器禁止高浓度气体的冲击，这样可能损坏传感器；

◆ 避免探测器经常断电，经常性断电会导致检测元件工作不稳定；

◆ 在使用过程中，要定期检查气体报警控制器和气体探测器工作是否正常，检查周期至少每三个月一次。

- 常见故障的分析与排除

- 气体报警控制器和气体探测器安装好首次通电预热完毕后，出现浓度报警现象？

由于系统上电老化时间短，传感器还处于不稳定的状态，此时报警属于正常现象，对报警器控制器“消音”、“复位”即可。

- 气体报警控制器联动一路探测器，产品安装好上电预热完毕后，出现一路故障报警？

首先确定探测器是否连接在控制器的“一路输入”接口；

请核对连接线的“-”、“sin”、“+”是否一一对应。

◆ 接通电源后控制器无显示？

首先确定气体报警控制器电源开关是否打开，然后再检查接线问题。

检查电源插座是否牢固。

检查控制器内部的排线、插针等接插件是否牢固，是否有松脱。

◆ 正常监控状态出现故障报警？

控制器故障报警时液晶显示屏幕会显示相应的故障类型，具体类型及含义如下：

“E1”：传感器故障。

● 探测器内传感器插头脱落。

● 长期工作于恶劣环境下造成的传感器失效。

“E2”：通讯故障。

● 检查接线是否正确，控制器与探测器标识是否对应；

● 探测器实际的连接路数与设定的路数是否一致；

● 探测器电压是否正常。

- 保修期

仪器自购买之日起免费保修一年（自然灾害和人为因素除外）。

济南鼎诺科技有限公司

地 址：济南市华阳路65号留学人员创业园C区

电 话（传真）：0531-82373337

邮 编：250100