DN-K1000-D型独立式气体报警器

使用说明书

济 南 鼎 诺 科 技 有 限 公 司

您的满意我们的希望，您的希望我们的愿望

- 目  录

1.	产品概述	4

2.	技术指标	5

3.	功能设置	5

4.	接线端子	7

5.	注意事项	8

6.	常见故障的分析与排除	8

7.	保修期	9

# 产品概述

DN-K1000-D型独立式气体报警器，是我公司开发的功能实用、操作方便的气体报警器。该产品采用壁挂式的安装，可对可燃或有毒气体进行检测，并通过CPU对传感器上传的数据进行处理，最终完成数据的显示，输出的控制以及数据的记录等功能。

本产品的设计、制造及检验均遵循以下国家标准：

GB12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》

# 技术指标

安装方式： 壁挂式安装

工作电压： AC220V±15%,50Hz±1%

工作温度： -20℃～+55℃

工作湿度： ≤93%RH

检测原理： 催化燃烧/半导体/电化学

检测气体： 可燃/有毒气体

采样方式： 自由扩散

测量精度： ±5%F.S

响应时间： 小于30s

报警方式： 声光报警

防爆等级：Exd IIC T6 Gb

防护等级：IP65

输出信号：2路报警继电器，每路额定输出 5A,250VAC(5A，30VDC)

（注：无源开关量输出）

故障报警： 系统可显示探测器连线短路、断路故障；传感器故障。

# 功能设置

接通电源后报警器进入20s的预热状态。预热结束后，报警器进入工作状态。

| 参数设置 | 密码 | 操作步骤 |
| --- | --- | --- |
| “低报” “高报” | “1111” | 按“功能”键 》》 输入密码 - - - - 》》 按“ok”键 … … 低报：按下“低报”键，“AL”低报闪烁 》》 “”、“”键位选，“▼”、“▲”调整低报值 … … 按“ok”键，显示“good”，数据存储并退出！ 按“”键，显示“ESC”，自动退出，数据不存储! 高报：按下“高报”键，“HL”高报闪烁 》》 “”、“”键位选，“▼”、“▲”调整高报值 … … 按“ok”键，显示“good”，数据存储并退出！ 按“”键，显示“ESC”，自动退出，数据不存储! |
| “量程” | “0911” | 按“功能”键 》》 输入密码 - - - - 》》 按“ok”键 … … 量程：（探测器的量程范围设置） 按下“量程”键，浓度值闪烁， 》》 “”、“”键位选，“▼”、“▲”调整数值 … … |

| “校零” “跨度” “标定” | “6677” | 按“功能”键 》》 输入密码 - - - - 》》 按“ok”键 … … 校零：（探测器校零） 按下“校零”键，显示“”、“零点数值” 》》 数值稳定后按下“ok”键！ 跨度：（标气浓度） 按下“跨度”键，显示“”、“跨度值” 》》 “”、“”键位选，“▼”、“▲”调整数值 》》 按“ok”键存储退出！ 标定：（气体标定） 按下“标定”键，显示“” 》》 通入标气 》》 数值稳定后按下“ok”键，显示“good”数据存储并退出，关闭气源！ |
| --- | --- | --- |

# 接线端子

| 图 片 | 说 明 |
| --- | --- |
|  | 默认无源开关量端子为常开排风。 |

# 注意事项

- 探测器出厂前经过了严格的标定，在安装好之后请不要随意更换元器件，如果要更换，必须重新标定；

- 探测器的传感器使用寿命正常情况下为两年；因使用环境的不同，其使用寿命有可能下降，应每年定期进行检测维护；

- 探测器传感器禁止高浓度气体的冲击，这样可能损坏传感器；

- 避免探测器经常断电，经常性的断电会导致检测元件工作的不稳定；

- 在使用过程中，要定期检查仪表工作是否正常，检查周期至少每三个月一次。

# 常见故障的分析与排除

- 报警系统安装好，首次通电预热后，有可能会出现报警或故障现象，此时对系统进行复位观察一段时间即可。

- 接通电源后无显示,主要为接线问题，先检查电源是否接好，插座是否牢固。

- 电源无误后，检查控制器内部的，排线、插针等接插件是否牢固，是否有松脱。

- 预热之后进入监控状态时故障或浓度报警，控制器会显示出故障类型：

| 故障现象 | 原因分析 | 排除方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| “E1” | 传感器故障 | 1．传感器接插件重新连接 2．更换传感器 |  |
| “E3” | 存储芯片故障 | 探测器存储芯片故障，返厂维修 |  |

# 保修期

仪器自购买之日起免费保修一年（自然灾害和人为因素除外）。

济南鼎诺科技有限公司

地 址：济南市华阳路65号留学人员创业园C区

电 话（传真）：0531-82373337

邮 编：250100